## 庆云
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量
1 | 机械细格栅 | 栅宽B=500mm，栅间距b=5mm，耙链速度2m/min，电机功率0.75kW | 1个
2 | 调节池提升泵 | 潜水式,Q=23m3/h,H=10m,P=1.5kw,1450rpm,380V/3/50Hz | 4台
3 | 调节池液位控制系统 | 测量范围0~5m，24VDC，4~20mA信号输出，IP68,连续监控调节池液位 | 2套
4 | 电磁流量计 | DN80，24VDC，4~20mA信号输出，IP68 | 2套
5 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径220mm，转速1400rpm，功率0.55kw，380V/3/50Hz | 4台
6 | 接触氧化专用装置及支架 | 装填高度1.5m，装填率53.6%，单体直径φ150mm，碳钢防腐支架 | 2套
7 | 接触氧化池曝气装置 | 服务面积29.33m2,单点直径φ215mm | 2台
8 | 接触氧化池出水装置 | 非标，UPVC材质，过流负荷1.23L/m.s | 2套
9 | 接触氧化池鼓风机 | 低噪音回转式，Q=4.63m3/min,0.04Mpa,P=7.5kw,接口DN80,配隔音降噪设施 | 3套
10 | 扰流泵 | 潜水式,Q=10m3/h,H=10m,P=0.75kw,1450rpm,380V/3/50Hz | 4套
11 | 沉淀专用装置及支架 | 单孔管径80mm，安装角度60°，服务面积22.76m2，表面负荷：1.01m3/m2.h | 2台
12 | 沉淀专用装置及支架 | 非标，UPVC材质，过流负荷0.84/m.s | 2套
13 | 沉淀池排泥泵 | 潜水式，Q=10m3/h,H=10m,P=0.75kw,1450rpm,380V/3/50Hz | 4套
14 | 过滤加压泵 | 潜水式，Q=46m3/h,H=27m,P=7.5kw,1450rpm,380V/3/50Hz | 2套
15 | 中间水池液位控制系统 | 测量范围0~5m，24VDC，4~20mA信号输出，IP68,连续监控中间水池液位 | 1套
16 | 高效过滤器 | 直径DN1400mm，单台处理量15.4m3/h，滤速10m/h，碳钢防腐，级配石英砂滤料 | 3套
17 | 静态混合器 | 非标，UPVC材质，DN100，L=1000mm,公称压力PN1.0 | 2台
18 | 浓缩池排泥泵 | 潜水式，Q=10m3/h,H=10m,P=0.75kw,1450rpm,380V/3/50Hz | 28
19 | 浓缩池液位控制系统 | 测量范围0~5m，24VDC，4~20mA信号输出，IP68,连续监控污泥池液位 | 1套
20 | 叠螺式脱水机 | 处理绝干污泥量18kg/h，含水率低于85%，总功率0.95KW | 1套
21 | PAM投加装置 | 配置0.1％PAM药剂，自动定量投加，尺寸：1460*860*800mm，含搅拌装置、贮药箱、计量泵、缺料报警等 | 1套
22 | 絮凝剂投加装置 | 配置10％PAC药剂，自动定量投加，尺寸：1460*860*800mm，含搅拌装置、贮药箱、计量泵、缺料报警等 | 1套
23 | 助凝剂投加装置 | 配置0.2％PAM药剂，自动定量投加尺寸：1460*860*800mm，含搅拌装置、贮药箱、计量泵、缺料报警等 | 1套
24 | 消毒剂投加装置 | 有效氯投加量35mg/L，自动定量投加，1460*860*800mm，含搅拌装置、贮药箱、计量泵、缺料报警等 | 1套
25 | 脱氯剂投加装置 | 配置硫代硫酸钠药剂，自动定量投加尺寸：1460*860*800mm，含搅拌装置、贮药箱、计量泵、缺料报警等 | 1套
26 | 取样泵 | 电压220V，频率50Hz；流量2.5m3/h，扬程9m，功率0.32kW | 1台
27 | 余氯检测仪 | 分体式，测量范围0~10mg/L，4~20mA信号输出，24VDC | 1套
28 | 活性炭除臭装置 | 处理风量500m3/h，0.55kw | 1套
29 | 电源柜 | 系统配套，GGD2200*800*600 | 1台
30 | 控制柜 | 系统配套，实现手动/自动切换运行，可全程PLC控制运行。GGD2200*800*600 | 2套
31 | 远程监控系统 | 含工控机、组态软件、打印机、数据采集端口等 | 1台
32 | 管道、管件及阀门等 | 与系统配套 | 1台
33 | 电线、电缆及电器元件等 | 与系统配套 | 1台
34 | COD在线监测系统 | 满足动态管控参数要求 | 1台
35 | pH在线监测系统 | 满足动态管控参数要求 | 1台
36 | 数据采集仪 | 满足动态管控参数要求 | 1台
37 | 自动水质采样器 | 满足动态管控参数要求 | 1台
38 | 氨氮在线监测系统 | 满足动态管控参数要求 | 1台
39 | 流量在线监测 | 满足动态管控参数要求 | 1台
备注：所有更换的材料或设备需满足环保及医院使用规范和要求

## 龙潭
序号 | 名 称 | 规格 | 数量
1 | 液位控制器 | KF | 5套
2 | 污水提升泵 | 50QW15-15-1.5 | 12台
3 | 混合液回流泵 | 50QW6-10-0.75 | 8台
4 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75 | 8台
5 | 潜污泵 | 50QW25-15-2.2 | 2台
6 | 污泥提升泵 | 50QW6-10-0.75 | 4台
7 | 一体化设备主体 | 尺寸：17m*3m*3m | 4台
8 | 厌氧池 生物填料 | 弹性立体填料 | 4套
9 | 缺氧池 生物填料 | 弹性立体填料 | 4套
10 | 好氧池 生物填料 | 弹性组合填料 | 4套
11 | 厌氧池 挂料系统 | Q235 | 4套
12 | 缺氧池 挂料系统 | Q235 | 4套
13 | 好氧池 挂料系统 | Q235 | 4套
14 | 接触氧化池 ABS曝气装置 | DN50 | 4套
15 | 耦合连接器 | 综合 | 12套
16 | 曝气风机 | ZZR-65-3 | 8台
17 | 废气风机 | 功率7.5KW | 1台
18 | 中心导流筒 | Φ150*2500mm | 4根
19 | 三角围堰 | 2000mm*10mm | 4个
20 | 人孔 | 500*500*600mm | 20套
21 | 人孔盖板 | 500*500mm | 20套
22 | 机械格栅 | 渠宽800mm 渠深1500mm | 1套
23 | 紫外线消毒器 | ZQ-UVC-120 | 1套
24 | 活性炭吸附装置 | Φ2000*3000mm | 1台
25 | 叠螺式污泥 脱水机 | THDY-201 | 1套
26 | 次氯酸钠加药装置 | 500L | 4套
27 | PAC加药装置 | / | 1套
28 | PAM加药装置 | / | 1套
29 | 设备电控柜（一体化设备） | 手/自动 | 4套
30 | 泵站控制柜 | 自动 | 1套
31 | COD在线监测系统 | 满足动态管控参数要求 | 1台
32 | pH在线监测系统 | 满足动态管控参数要求 | 1台
33 | 数据采集仪 | 满足动态管控参数要求 | 1台
34 | 自动水质采样器 | 满足动态管控参数要求 | 1台
35 | 氨氮在线监测系统 | 满足动态管控参数要求 | 1台
36 | 流量在线监测 | 满足动态管控参数要求 | 1台
37 | 余氯在线监测 | 满足动态管控参数要求 | 1台
38 | 手动余氯检测 |  | 1套
39 | 中控台（实时监控） |  | 1套
40 | 衰变池控制柜 |  | 1套
41 | 超声波液位计（衰变池） | 量程0-10m | 3个
42 | 电动阀门（衰变池） | 管径DN200,电压220V | 8个
43 | 污水提升设备（衰变池） |  | 2套
44 | 发热门诊预处理池 |  | 1套
45 | 检验科预处理池 |  | 1套
备注：所有更换的材料或设备需满足环保及医院使用规范和要求

## 草市
序号 | 名 称 | 规格 | 数量
1 | 手动格栅 | 栅宽B=600mm，栅间距b=5mm，安装角度70°，渠宽700mm，渠深1.8m | 1个
2 | 调节池提升泵 | Q=5m3/h,H=8m,P=0.4kw,380V/3/50Hz | 2台
3 | 调节池液位控制系统 | 测量范围0~5m，24VDC，4~20mA信号输出，IP68,连续监控调节池液位 | 1套
4 | 电磁流量计 | DN40,24VDC,4~20mA信号输出，IP68 | 1台
5 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径220mm，转速960rpm，功率0.37kw，380V/3/50Hz | 1台
6 | 接触氧化专用装置及支架 | 装填高度2.0m，装填率57.14%，单体直径φ150mm，碳钢防腐支架 | 1套
7 | 接触氧化池曝气装置 | 服务面和8m2,单点直径4215mm | 1套
8 | 接触氧化池出水装置 | 非标,UPVC材质,过流负荷O.82L/m.s | 1套
9 | 接触氧化池鼓风机 | 低噪音回转式，Q=1.06m3/min,0.04Mpa,P=1.5kw，接口DN40,配置隔音设施。 | 2台
10 | 低速搅拌机 | 浆板直径500mm，转速8rpm，功率0.75kw，380V/3/50Hz | 2台
11 | 沉淀专用装置及支架 | 乳径80mm,安装角度60°,服务面积6.05m2,表面负荷：0.83m3/m2.h | 1套
12 | 沉淀池出水装置 | 非标，UPVC材质，过流负荷0.73/m.s | 1套
13 | 沉淀池排说泵 | 潜水式，Q=5m3/h,H=8m,P=0.4kw,380V/3/50Hz | 2台
14 | 静态混合器 | 非标，UPVC材质，DN65，L=800mm,公称压力PN1.0 | 1套
15 | 案凝剂投加装置 | 配置10％PAC药剂，自动定量投加，尺寸：1460*860*800mm，含搅拌装置、贮药箱、计量泵、缺料报警等 | 1套
16 | 助凝剂投加装置 | 配置0.1％PAM药剂，自动定量投加尺寸：1460*860*800mm，含搅拌装置、贮药箱、计量泵、缺料报警等 | 1套
17 | 消毒州投加装置 | 有效氯投加量40mg/L，自动定量投加，1460*860*800mm，含搅拌装置、贮药箱、计量泵、缺料报警等 | 1套
18 | 取样泵 | 电压220V，频率50Hz；流量2.5m3/h，扬程9m，功率0.32kW | 1台
19 | 余检测仪 | 测量范围0~10mg/L，4~20mA信号输出，24VDC | 1套
20 | 活性炭除臭装置 | 处理量500m3/h，含配套风机1.1kw | 1套
21 | 电柜 | 系统配套，GGD2200*800*600 | 1台
22 | 柜 | 系统配套，GGD2200*800*600 | 1台
23 | COD在线监测系统 | 满足动态管控参数要求 | 1台
24 | 氨氮在线监测系统 | 满足动态管控参数要求 | 1台
备注：所有更换的材料或设备需满足环保及医院使用规范和要求