## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备配置种类及数量 | 功能配置需求+主要参数 | 是否进口 | 数量 | 产品1 |  |  | 产品2 |  |  | 产品3
[6 empty] | 预估单价 | 品牌型号 | 设备配置及功能配置 | 预估单价 | 品牌型号 | 设备配置及功能配置 | 预估单价 | 品牌型号 | 设备配置及功能配置
1 | 精密空调 | 2 | 1.精密空调制冷量≥20kw。 2.精密空调室内风机送风量≥5400m³/h。 3.控制器屏幕采用中英文显示，菜单式结构。 4.精密空调具有故障报警记录储存的功能，具有过压、欠压、漏水报警及故障诊断、告警记录的功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启动的功能。控制系统应具有多级密码保护功能。能显示蒸发温度、蒸发压力、过热度，并可根据要求对过热度进行设定。 5.控制精度：温度控制精度为±1℃，湿度控制精度为±5%RH。9.提供3年7×24小时售后服务。 | 否 | 2
2 | 机柜 | 4 | 机柜尺寸为600*1000*2000mm，42U；每个机柜内均配置三块托盘。 | 否 | 4
3 | PDU | 8 | 12位32A 国标插孔 | 否 | 8
4 | 服务器 | 4 | ≤2U机架式服务器。 配置≥2颗，12核 2.2GHz 处理器。 配置≥2根32GB TruDDR4 2933MHz，24个内存插槽。 配置≥4块2.5 英寸 960GB热插拔固态硬盘。 配置独立12Gb SAS Raid阵列卡，支持Raid0/1/5/10/JBOD，带1GB缓存。 实配≥2张双万兆光口网卡带光模块，≥2张16GB双端口HBA卡，≥1张2端口千兆网卡。 配置投标产品生产厂商管理软件，管理软件应具有计算机软件著作权登记证书。 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示。 具有图形管理界面；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 1+1冗余热插拔电源。 提供投标产品生产厂商不少于3年的质量保证期，生产厂商在质保期内提供7×24小时售后服务，投标人交货时应向采购人提供生产厂商出具的售后服务承诺函原件。 投标产品应具有国家确定的认证机构出具的强制性产品认证证书。 | 否 | 4
5 | UPS电池 | 80 | 免维维护阀控式密封铅酸蓄电池12V/200AH 1、投标方的投标货物应为原厂生产，非OEM 或 ODM 贴牌代工产品。提供泰尔认证证书、TLC检测报告（含气密性、容量一致性等测试）复印件并加盖设备制造商公章。 2、蓄电池类型为阀控式密封铅酸蓄电池，免维护设计，无电解液泄漏风险。 3、浮充设计寿命：≥12年（25℃恒温环境，容量保持率≥80%）。 4、蓄电池重量：≥60kg，未添加水泥等增重材料。 5、容量保存率：静置28天后容量保存率≥98.5%。 6、密封反应效率：≥99%。 7、大电流放电：以30I₁₀（600A）放电3分钟，极柱及汇流排不熔断，外观无异常。 8、气密性：通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。 9、阻燃外壳：符合UL94-V0标准(提供UL认证证书)，壳体采用ABS阻燃材料 10、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应为20kPa～25kPa，闭阀压力应为15kPa～20kPa； 11、再充电性能：恒压搁置24H的再充电能力因素≥95.5%； 12、过度放电：容量恢复值应≥97.5%； 13、容量一致性：同组蓄电池10H率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应小于4%； 14、所采购产品质保期≥3年，提供售后及备件服务承诺函，7×24小时响应；出现故障时进行换新处理，备件4小时内到达现场； 15、中标方负责电池安装调试：包含旧电池拆除（运送到指定位置存储）、新电池组就位、串联/并联接线、系统电压校准及功能测试； 16、电池安装过程所需材料由中标方提供包括但不限于电池连接电缆(35mm²阻燃铜缆（105℃耐温，提供配件阻燃认证证书（UL94-V0）），红黑双色，含镀锡铜端子)、绝缘防护套件（阻燃硅胶端子护套（IP2X防护等级）等 17、安装工程师需持有电工证+蓄电池专项操作认证（提供证书复印件），安装完成后需进行内阻测试（偏差≤5%）、电压一致性校准（≤0.3V）、模拟断电切换测试，确保UPS能正常使用。 | 否 | 80
6 | 存储 | 1 | 实配SAN和NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议。 控制器：本次配置Active-Active控制器≥2个；缓存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）,具有断电保护功能。 接口：配置16G FC接口≥8个，10GE接口≥8个。 具备≥2*2*48Gb SAS3.0后端磁盘通道接口。 盘片配置：本次配置企业级硬盘，配置≥24块1.8TB 10K RPM SAS硬盘,配置≥12块6TB 7.2K RPM NL SAS硬盘。 存储系统中任一控制器、CPU、主板、电源、风扇、电池、板卡、链路故障，数据不丢失，业务不中断；磁盘、电源、IO模块都支持不停机热插拔。 故障恢复：1TB数据重构时间≤30分钟。（说明：提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检测报告复印件。） 支持存储控制器在线升级功能，手动导入升级包以后，无需任何人为干预，即可完成版本升级 配置图形化管理模块，配置存储报表功能，支持存储向导式配置管理、统一告警，提供性能、容量报表的输出； 配置自动精简配置，可实现存储资源按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率 配置安全删除功能，通过全0或随机数据覆盖写来销毁数据 配置自动迅移功能，扩容后数据可均匀分布到新增硬盘，避免数据瓶颈 配置不限制连接数的Unix、Windows、Linux操作系统版本的多路径软件，可以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能；且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用，兼容主流虚拟化软件。 配置数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失。 配置多租户许可，支持多租户管理。（说明：提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检测报告复印件。） 配置NAS功能，提供NFS、CIFS、NDMP、多租户、全局命名空间、日志审计、目录配额等功能 配置SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切。 具有一体化双活功能。（说明：提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检测报告复印件。） 投标产品生产厂商应具有中国质量认证中心颁发的CCC现场检测实验室证书。 提供投标产品生产厂商不少于3年的质量保证期，生产厂商在质保期内提供7×24小时售后服务，投标人交货时应向采购人提供生产厂商出具的售后服务承诺函原件。 | 否
7 | 汇聚交换机 | 2 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps（以产品制造商官方发布指标为准,若发布指标为X/Y形式,以X值为准,提供技术白皮书或产品彩页或官方网站截图证明），配置≥24个10G SFP+万兆光口，≥2个40GE QSFP+光口，配置≥1根3m 40G堆叠线缆； 2.为了提高设备可靠性，配置可插拔的双电源，可插拔双风扇，支持前后风道； 3.支持业务口扩展，扩展槽位≥2个，可支持扩展10G光接口、40G光接口等多种类型板卡（以产品制造商官方发布指标为准，提供技术白皮书或产品彩页或官方网站截图证明）； 4.支持MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K，ARP表项≥64K； 5.支持IPv4静态路由、RIPv1/v2，OSPF，BGP4，以及IS-IS等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3及BGP4+； 6.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； | 否 | 2
8 | 接入交换机 | 12 | 1. 交换容量≥430Gbps，包转发≥140Mpps（以产品制造商官方发布指标为准,若发布指标为X/Y形式,以X值为准,提供技术白皮书或产品彩页或官方网站截图证明）；配置≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口（配置≥4个万兆多模光模块），≥2个万兆SFP+堆叠口（不占用业务端口，配置≥1根万兆堆叠线缆）； 2.支持虚拟化堆叠，以提高设备可靠性；MAC地址≥32K，ARP表项≥4K，整机路由地址表≥6K； 3.可将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台； 4.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持STP/RSTP/MSTP协议,支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms； | 否
9 | 安全设备 | 2 | 防+D3:D11火墙硬件架构：采用非X86多核架构，采用64位多核高性能处理器。 配置千兆电口≥16个, 千兆光口≥8个，万兆光口≥2个；接口扩展槽位≥2；硬盘≥1TB；冗余电源；万兆多模光模块≥2；千兆多模光模块≥4。 配置至少三年入侵防御IPS特征库、防病毒AV特征库升级授权。 性能要求：吞吐量≥8.5Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥1000万，IPSec VPN隧道≥8K，SSL VPN最大并发用户≥6K，提供中国CNAS认可的第三方机构测试报告证明。 虚拟化能力：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能，可独立分配CPU/内存等计算资源，可独立管理，独立保存配置，提供由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测检验机构出具的测试报告证明。 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》第二代防火墙（增强级），提供证书复印件 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》EAL4增强级，提供证书复印件。 具备工信部颁发的《电信设备进网许可证》，提供证书复印件。 | 否 | 2