成都市第二人民医院医用气体供给系统维修保养服务采购项目询价内容
项目概况

包含成都市第二人民医院庆云院区、龙潭院区医用气体供应系统的维修保养服务委托第三方单位负责，本次招采服务期为2年。目前医院医用气体系统概况如下：

（1）庆云院区（锦江区庆云南街10号）：

医用气体供应设备带设计为1800床位。气源：氧气、负压、压缩空气。其他设备设施：呼叫系统（TC-2000）、床头灯、插座、输液天轨。

氧气气源：由液氧汇流排（杜瓦罐175L，2组×4瓶/组）作为主供氧源；全自动气动切换钢瓶氧气汇流排2套（每套2组×5瓶/组）作为应急备用氧源。

负压气源：2套双机组负压机组（4台真空泵，LEMC325AZ）。

压缩空气气源：2台空气压缩机（阿特拉斯GXe11），2台配套冷干机（阿特拉斯Fe7）。

（2）龙潭院区（成华区华泰路2号）：

医用气体供应设备带设计为1622床位。气源：氧气、负压、压缩空气。手术室设有二氧化碳和氮气中心供应，内镜中心设有二氧化碳中心供应，口腔科设有笑气中心供应。其他设备设施：呼叫系统、床头灯、插座、输液天轨、压力监测报警系统。

氧气气源：主供氧源由3个5立方米液氧储罐组成，半自动钢瓶氧气汇流排（2组×10瓶/组）作为应急备用氧源；

负压气源：1套三机组负压机组（3台真空泵EVISA E300.R）。

压缩空气气源：2台空气压缩机（AS2208AC），2台配套无热再生吸附干燥机（SPR-200）。

二氧化碳气源：气瓶汇流排（2组×5瓶/组）；

氮气气源：气瓶汇流排（2组×10瓶/组）；

笑气气源：气瓶汇流排（2组×5瓶/组）；

龙潭院区呼叫系统为亚华智慧呼叫系统，可通过局域网传输医患信息、照片等，设有服务器1台（Lenovo SR588）。

龙潭院区气体中心站设有气体监控平台，可接收临床压力监测报警箱、流量计和中心站各设备运行的远传信号，用于监测气体系统的运行状态并提供异常报警。

二、总体要求

维修保养内容主要包括：根据医院庆云院区、龙潭院区液氧系统、负压系统、压缩空气系统、气体管路、汇流排、呼叫系统（含智慧呼叫系统软硬件）、设备带、天轨输液架、压力监测系统（软硬件）的技术和工作量需求，配置技术人员保障团队，提供维修换件、耗材更换及定期保养、巡查巡检等服务，保障医院医用气体系统正常、安全运行。

需按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》等要求规范执行维修保养服务。若国家相关标准在合同期限内有新的要求，以最新的国家相关标准为准。
三、服务内容
（一）巡查巡检 
（1）每年对医院内固定式压力容器进行1次年度检查，并提供压力容器年度检查报告，维保现场负责人应当参加检查工作；

（2）每月对医气中心站液氧系统、空压机系统、负压机系统、汇流排系统、气体监控平台（龙潭院区）进行1次检查，并做好检查记录，维保现场负责人应当参加检查工作；

（3）每半年对临床医技科室气体管井内管道、供氧二级减压箱、信号传输系统（龙潭院区）、至病房使用末端的所有管道、仪表、接头、阀门、设备带、设备带上配置的氧气、吸引、压缩空气端口、电源、床头灯、呼叫系统、输液轨道、压力监测报警箱进行1次检查，并做好检查记录，维保现场负责人应当参加检查工作。 

巡查巡检详细内容和范围按附件2执行。
（二）维修换件
零配件的维修或更换由维保公司负责，设备设施零配件损坏进行的整体更换根据实际发生量和合同单价据实结算（清单见附件4），每半年结算一次。所更换零配件须为全新配件，并包含运输、调试费、人工费、安装辅材费，更换的零配件质保期不低于1年。螺丝、垫片、密封圈等在附件4内未列明的低值配件以及设备调试、焊接补漏、清洗除灰等不发生配件更换的维修服务不计入据实结算。
（三）耗材及定期保养
维保公司负责空压机、负压机等系统定期进行的耗材更换和保养工作（详细清单见附件3）。

（四）医院日常性维修维护工作
维保公司负责医院医用气体供给系统的日常维修、应急响应、设备检查与调试、技术支持、院内培训、安全检查及特种设备检验配合工作、医院要求的临时性现场监守和巡检等工作。

四、服务要求

（一）维保服务中需配备1名维保现场负责人，负责院区维保的沟通协调工作，每月了解现场设备情况、维保情况，并参加设备设施的定期检查，如有问题及时上报，现场负责人与日常维修维保人员不得为同一人。
（二）日常维修响应时间不超过2小时，从接到通知开始到现场投入维修时间点计算。一般故障当天解决，如涉及特殊零配件需要供货周期的，双方协商解决。如不按规定时间到达现场造成一切后果由维保公司承担。

（三）提供24小时紧急维修应急服务(含节假日)，设立24小时维修服务热线电话，发生紧急情况需要应急抢修时维保公司接到医院通知后在60分钟内到达现场进行维修及应急处理。
（四）针对日常维保需求，备件充足、齐全且规格、品质要求与原设备设施同质全新配件。常用零配件应当在院内设置备件库以保障日常使用。

（五）需要配合医院进行特种设备检验院的定期检验，提供焊缝打磨、重新清洗上漆、罐体检修孔拆卸与复位、现场技术支持等服务协助检验，并对特种设备检验院提出的问题进行整改合格。
（六）建立并提供完善的巡查、维护保养、设备检修记录。

（七）对医院提出的整改意见，应积极响应并按限期整改完成。

（八）巡查巡检时，若发现医气中心站值班人员、临床科室医护人员在使用或操作医气系统设备设施时存在风险隐患时，应当进行告知、劝阻并反馈情况给管理人员，将情况如实记录在巡查记录中。

（九）维保公司每月形成维修保养服务月报交医院，每半年形成半年报交医院，内容包括周期内主要服务情况、重点工作内容、对院方建议（如有）、现场影像资料等，合同签订一个月内应计划当年度耗材及定期保养进行的时间及内容并提交盖章纸质版维保计划给医院。

（十）耗材及定期保养所产生的废旧油类及滤芯，应当按国家相关环保和卫生标准进行妥善处置，不得随意丢弃或倾倒。
（十一）如医院遇有上级部门检查等情况，维保公司应提前对各设备设施进行安全检查，必要时派维保工程师到现场配合，做好保障服务。

（十二）国家法定节假期前供应商应当按医院要求进行巡查巡检，并出具节前检查报告，节前检查工作可与月巡检工作合并进行。
（十三）供应商应就最新医气法律法规对医院提供解读指导。每半年对医院医气中心站值班人员及管理人员进行一次安全培训，培训内容包括安全注意事项、操作方法、应急处置方法等。

（十四）维保公司应对医用气体供给系统内，医院自行采购的配品配件进行安装及巡查维护。

（十五）维保公司进行电气检修作业的工作人员需具有《特种作业操作证》（准操项目含低压电工作业）；进行管道焊接的工作人员需具有《特种作业操作证》（准操项目含熔化焊接与热切割作业）。

（十六）智慧呼叫系统、气体监控平台等涉及到软件调试等操作的，应由专业工程师进行，非专业人员擅自调试导致软件系统失灵的，造成一切后果由维保公司承担。

（十七）维修换件更换下的废旧配件产权为医院所有，不得私自处置或带离医院。

（十八）涉及到管道焊接等动火作业时，不得擅自施工，需向医院申请同意并办理动火证后在管理人员监督下方可施工。

四、报价要求

1.报价需要填写附件1《报价一览表》、附件2《巡查巡检明细报价清单》、附件3《耗材及定期保养明细报价清单》、附件4《维修换件项目报价清单》。其中附件1《报价一览表》为附件2、附件3的汇总报价。

2.耗材及定期保养项目费用：包含设备定期进行材料更换、设备定期进行保养工作过程中发生的材料及人工费用，本项目费用按服务期内合同约定固定价格计费，按照明细报价清单进行报价。

3.巡查巡检项目费用：包含定期对指定内容进行巡检，并处理无需换件或仅需要零星配件（包括但不限于螺丝、垫片、密封圈等在维修报价清单内未列明的低值配件）维修的维修服务费用，巡查内容对应的日常维修、应急响应、设备检查与调试、技术支持、院内培训、安全检查及特种设备检验配合工作、医院要求的临时性现场监守和巡检等服务的服务费用也包含于其中。本项目费用按服务期内合同约定固定价格计费，按照明细报价清单进行报价。

4.维修换件项目费用：处理设备设施更换零配件服务或执行维修换件清单注明的维修服务所需的材料及人工费用。本项目费用按照合同约定单价据实结算，但当年维保总价不得超过预算金额。按照明细报价清单进行报价。

五、报价单位资格要求:

1.营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一的提供营业执照）；

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体；

附件 1
报价一览表

（一）耗材及定期保养项目、巡查巡检项目报价表

	序号
	服务内容
	报价（人民币元/年）
	备注

	1
	耗材及定期保养项目
	庆云院区
	
	

	
	
	龙潭院区
	
	

	2
	巡查巡检项目
	庆云院区
	
	

	
	
	龙潭院区
	
	

	报价合计（人民币元/年）
	


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.本项目服务期为2年。

供应商名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：        
日期：

附件2 巡查巡检明细报价清单
	
	

	服务范围
	序号
	巡查巡检内容
	明细报价（元）

	庆云院区
	1
	医气中心站液氧系统
	每月巡检1次，内容包含：1.检查压力表、安全阀。2.检查管道阀门是否泄漏、腐蚀。3.检查减压系统。4.检查汽化器工作情况。5.检查运行压力。6.检查氧气浓度报警器。7.按照相关技术要求应当进行巡查的其他内容。检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	2
	医气中心站空压机系统
	每月巡检1次，内容包含：1.检查油位。2.检查空压系统。3.检查所有管道接头是否有泄漏情况。4.检查主机排气温度，达到或接近105℃，必须检查和清洗油冷却器。5.检查空气压缩机是否有不正常响声6.检查冷却器，必要时予以清洗。7.检查所有电器线路连接情况。8.清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘。9.检查管路过滤器、排污阀，必要时进行清洁、手动排水。10.检查空气压缩机设定与运行是否一致。11.检查冷干机工作状态，露点仪指针是否在绿色区间。12.检查稳压箱工作状态。13.压力容器压力表、安全阀等安全附件是否正常，是否在校期内，罐体是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤，对罐体进行手动排水。14.按照相关技术要求应当进行巡查的其他内容。检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	3
	医气中心站负压机系统
	每月巡检1次，内容包含：1.检查油位。2.检查所有管道接头是否有泄漏情况。4.检查主机温度。5.检查负压是否正常。6.检查所有电器线路连接情况。8.清洁电机表面和壳体表面的灰尘。9.检查负压机设定与运行是否一致。10.罐体是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤。11.按照相关技术要求应当进行巡查的其他内容。检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	4
	氧气汇流排
	每月巡检1次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	5
	临床医技科室气体管井内管道、供氧二级减压箱、至病房使用末端的氧气、负压、压缩空气等所有管道、仪表、接头、阀门
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	6
	呼叫系统
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	7
	输液轨道
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	8
	设备带、设备带上配置的氧气、吸引、压缩空气端口、电源、床头灯
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	9
	医气中心站压力容器
	每年对压力容器按照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》要求进行1次年度检查，并提供压力容器年度检查报告。
	

	
	
	合计
	

	龙潭院区
	1
	医气中心站液氧系统
	每月巡检1次，内容包含：1.检查压力表、安全阀、液位计、防爆片等安全附件是否正常，是否在校期内。2.检查管道阀门是否泄漏、腐蚀。3.检查减压系统。4.检查汽化器工作情况。5.检查运行压力。6.检查氧气浓度报警器。7.压力容器罐体是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤，外表面是否有腐蚀、异常结霜、结露情况。8.按照相关技术要求应当进行巡查的其他内容。检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	2
	医气中心站空压机系统
	每月巡检1次，内容包括：1.检查油位。2.检查空压系统。3.检查自动控制电脑板。4.检查空滤、油滤、油分、润滑脂维护指示器。5.检查管路过滤器、水气分离器、排污阀，必要时进行清洁、手动排水。6.检查所有管道接头是否有泄漏情况。7.检查主机排气温度，达到或接近105℃，检查油路系统工作状态，必要时进行清洁。8.检查空气压缩机是否有不正常响声。9.检查冷却器，必要时予以清洗。10.检查所有电器线路连接情况。11.清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘。12.检查吸干机工作状态，评估吸附干燥效果。13.检查稳压箱工作状态。14.压力容器压力表、安全阀等安全附件是否正常，是否在校期内，罐体是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤，对罐体进行手动排水。15.按照相关技术要求应当进行巡查的其他内容。检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	3
	医气中心站负压机系统
	每月巡检1次，内容包括：1.检查油位。2.检查负压系统。3.检查自动控制电脑板。4.检查所有管道接头是否有泄漏情况。5.检查实际运行时间。6.检查细菌过滤罐压差指示器。7.检查负压机是否有不正常响声。8.检查所有电器线路连接情况。9.检查负压机设定与运行是否一致。10.罐体是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤。11.按照相关技术要求应当进行巡查的其他内容。检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	4
	医气中心站气体监控平台
	每月巡检1次，检查信号传输、数据显示是否正常，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	5
	氧气、氮气、二氧化碳、笑气汇流排
	每月巡检1次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	6
	临床医技科室气体管井内管道、供氧二级减压箱、信号传输系统、至病房使用末端的氧气、负压、压缩空气等所有管道、仪表、接头、阀门
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	7
	压力监测报警箱
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	8
	呼叫系统
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	9
	输液轨道
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	10
	设备带、设备带上配置的氧气、吸引、压缩空气端口、电源、床头灯
	每年巡检2次，检查中发现的问题应当及时处理，若需换件则按约定单价据实结算。
	

	
	11
	医气中心站压力容器
	每年对压力容器按照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》要求进行1次年度检查，并提供压力容器年度检查报告。
	

	
	
	合计
	

	总价(元）
	


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需印章。

3.本项目服务期为2年。

供应商名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：        
日期：

附件3 耗材及定期保养明细报价清单
	服务范围
	序号
	位置
	配件名称
	规格件号
	单位
	数量
	备注
	明细报价（元）

	庆云院区
	1
	压缩空气系统空压机
	空气过滤器
	1613900100
	只
	2
	保养1年更换1次
	

	
	2
	压缩空气系统空压机
	机油过滤器
	1092900146
	只
	2
	保养1年更换1次
	

	
	3
	压缩空气系统空压机
	油气分离器
	1092200289
	套
	2
	保养1年更换1次
	

	
	4
	压缩空气系统空压机
	润滑油
	2901170100
	桶
	1
	保养1年更换1次
	

	
	5
	压缩空气系统空压机
	管路过滤器滤芯
	DD32
	只
	2
	保养1年更换1次
	

	
	6
	压缩空气系统空压机
	管路过滤器滤芯
	PD32
	只
	2
	保养1年更换1次
	

	
	7
	压缩空气系统空压机
	管路过滤器滤芯
	QD32
	只
	2
	保养1年更换1次
	

	
	8
	压缩空气系统空压机
	管路过滤排污阀
	2901056300
	只
	4
	保养1年更换1次
	

	
	9
	压缩空气系统空压机
	温控阀保养包
	2901161600
	包
	1
	保养1年更换1次
	

	
	10
	压缩空气系统空压机
	水分离器保养包
	2901021900
	包
	1
	保养1年更换1次
	

	
	11
	压缩空气系统空压机
	油止回阀保养包
	2901021702
	包
	1
	保养1年更换1次
	

	
	12
	压缩空气系统空压机
	检测阀保养包
	1622350910
	包
	1
	保养1年更换1次
	

	
	13
	压缩空气系统空压机
	最小压力阀保养包
	2901139900
	包
	1
	保养1年更换1次
	

	
	14
	压缩空气系统空压机
	冷干机测氟加氟
	Fe7
	台
	2
	保养1年更换1次
	

	
	15
	压缩空气系统空压机
	冷干机排污阀
	220V
	只
	2
	保养1年更换1次
	

	
	16
	压缩空气系统空压机
	驱动电机大保养
	GXe11
	台
	2
	每运行25000小时保养1次，服务期内至少保养1次

内容包含：更换电机轴承、轴封，检查其他配件工作状态，更换受损老化配件，调试电机至正常工况，具体保养内容应按照设备原厂手册的规范执行。大保养产生的零配件更换费用包含在耗材及定期保养项目费用中，不单独结算。
	

	
	17
	压缩空气系统空压机
	压缩机头大保养
	GXe11
	台
	2
	每运行25000小时保养1次，服务期内至少保养1次

内容包含：更换主机轴承、油封，处理转子划痕、转子外壳划痕或磨伤，调整转子间隙，检查其他元器件工作情况，更换受损老化配件，调试机头至正常工况，具体保养内容应按照设备原厂手册的规范执行。大保养产生的零配件更换费用包含在耗材及定期保养项目费用中，不单独结算。
	

	
	18
	负压吸引系统机组
	电磁阀保养包
	DN65
	台
	4
	保养1年更换1次
	

	
	19
	负压吸引系统机组
	单向阀
	DN65
	台
	4
	保养1年更换1次
	

	
	20
	负压吸引系统机组
	电机、泵体保养
	5131
	台
	4
	保养1年1次
	

	
	
	小计
	

	龙潭院区
	1
	压缩空气系统空压机
	油气散热器
	AS2208AC
	套
	2
	保养1年油路内循环清洗1次
	

	
	2
	压缩空气系统空压机
	散热风扇
	AS2208AC
	台
	2
	保养1年1次
	

	
	3
	压缩空气系统空压机
	空气过滤器
	88291002-854
	只
	4
	保养1年更换2次
	

	
	4
	压缩空气系统空压机
	机油过滤器
	P/N250025-525
	只
	8
	保养1年更换4次
	

	
	5
	压缩空气系统空压机
	油气分离器
	02250121-500
	套
	4
	保养1年更换2次
	

	
	6
	压缩空气系统空压机
	润滑油
	专用
	桶
	4
	保养1年更换2次
	

	
	7
	压缩空气系统空压机
	电机轴承润滑脂
	POLYREX EM-2 25g
	份
	4
	保养1年更换2次
	

	
	8
	压缩空气系统空压机
	管路过滤器滤芯
	88341000-368
	只
	4
	保养1年更换2次
	

	
	9
	压缩空气系统空压机
	管路过滤器滤芯
	88341000-354
	只
	6
	干燥机前每年更换2次，干燥机后每年更换1次
	

	
	10
	压缩空气系统空压机
	管路过滤器滤芯
	88341000-340
	只
	2
	保养1年更换1次
	

	
	11
	压缩空气系统空压机
	温控阀保养包
	88290022-023
	包
	2
	保养1年更换1次
	

	
	12
	压缩空气系统空压机
	水分离器保养包
	162236100
	包
	2
	保养1年更换1次
	

	
	13
	压缩空气系统空压机
	油止回阀保养包
	1622346130
	包
	2
	保养1年更换1次
	

	
	14
	压缩空气系统空压机
	检测阀保养包
	1622350910
	包
	2
	保养1年更换1次
	

	
	15
	压缩空气系统空压机
	最小压力阀保养包
	250026-758
	包
	2
	保养1年更换1次
	

	
	16
	压缩空气系统空压机
	驱动电机大保养
	AS2208AC
	台
	2
	每运行25000小时保养1次，服务期内至少保养1次

内容包含：更换电机轴承，检查其他配件工作状态，更换受损老化配件，调试电机至正常工况，具体保养内容应按照设备原厂手册的规范执行。大保养产生的零配件更换费用包含在耗材及定期保养项目费用中，不单独结算。
	

	
	17
	压缩空气系统空压机
	压缩机头大保养
	AS2208AC
	台
	2
	每运行25000小时保养1次，服务期内至少保养1次

内容包含：更换主机轴承、油封，处理转子划痕、转子外壳划痕或磨伤，调整转子间隙，检查其他元器件工作情况，更换受损老化配件，调试机头至正常工况，具体保养内容应按照设备原厂手册的规范执行。大保养产生的零配件更换费用包含在耗材及定期保养项目费用中，不单独结算。
	

	
	18
	负压吸引系统机组
	机油过滤器
	E300-R
	只
	3
	保养1年更换1次
	

	
	19
	负压吸引系统机组
	油雾分离器
	E300-R
	只
	9
	保养1年更换1次
	

	
	20
	负压吸引系统机组
	润滑油
	MV99S-5L
	桶
	3
	保养1年更换1次
	

	
	21
	负压吸引系统机组
	除菌过滤芯
	D250MV
	只
	6
	保养1年更换2次
	

	
	22
	负压吸引系统机组
	电磁阀保养包
	DN65
	台
	3
	保养1年更换1次
	

	
	小计
	

	合计（元）
	


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需印章。

3.本项目服务期为2年。

供应商名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：        
日期：

附件4 维修换件项目报价清单
	庆云院区维修换件项目

	序号
	配件名称
	规格件号
	单位
	地点
	备注
	单价（元）
	类别

	1
	电源插座
	5孔
	个
	庆云
	
	
	A

	2
	床头灯
	30cm
	套
	庆云
	
	
	A

	3
	气体终端保养包
	德标
	套
	庆云
	
	
	A

	4
	气体终端保养包
	国标
	套
	庆云
	
	
	A

	5
	输液吊杆
	无级伸缩
	根
	庆云
	
	
	A

	6
	灯开关
	国标
	个
	庆云
	
	
	A

	7
	轨道小车
	自锁
	个
	庆云
	
	
	A

	8
	厕所分机
	TC-2000
	个
	庆云
	
	
	A

	9
	灯罩
	港通
	个
	庆云
	
	
	A

	10
	呼叫系统信号线
	RVV2*0.75mm2
	米
	庆云
	
	
	A

	11
	厕所无线呼叫器分机
	W5型
	个
	庆云
	
	
	A

	12
	报警箱气体软管
	∮12mm
	根
	庆云
	
	
	A

	13
	床头分机
	TC-2000
	个
	庆云
	
	
	A

	14
	分机手柄线
	TC-2000
	根
	庆云
	
	
	A

	15
	主机电源
	TC-2000
	个
	庆云
	
	
	A

	16
	主机电话
	TC-2000
	部
	庆云
	
	
	A

	17
	主机电话手柄线
	TC-2000
	根
	庆云
	
	
	A

	18
	气体终端阀体
	德标
	个
	庆云
	
	
	A

	19
	氧气报警器探头
	DC24V、0-30%vol
	个
	庆云
	
	
	B

	20
	呼叫系统数据处理器
	TC-2000
	台
	庆云
	
	
	B

	21
	呼叫系统总线分配器
	TC-2000
	台
	庆云
	
	
	B

	22
	厕所无线呼叫器主机
	3000型
	台
	庆云
	
	
	B

	23
	静电消除装置
	声光报警
	套
	庆云
	
	
	B

	24
	医护主机
	TC-2000
	台
	庆云
	
	
	B

	25
	走廊显示屏
	TC-2000
	台
	庆云
	
	
	B

	26
	氧气汇流排高压软管
	15MPa
	根
	庆云
	
	
	B

	27
	加卸载电磁阀
	1622349000
	个
	庆云
	
	
	B

	28
	冷干机散热风扇
	Fe7
	台
	庆云
	
	
	B

	29
	高温高压油管
	GXe11
	根
	庆云
	
	
	B

	30
	高温高压气管
	GXe11
	根
	庆云
	
	
	B

	31
	氧气楼层维修阀
	DG10
	只
	庆云
	
	
	C

	32
	氧气报警器主机
	DC24V
	台
	庆云
	
	
	C

	33
	氧气汇流排全自动切换箱
	100M3/H
	台
	庆云
	
	
	C

	34
	氧气汇流排
	5瓶组
	套
	庆云
	包含所有管道、阀门、接头、支架等（不含高压软管）
	
	C

	35
	氧气一级减压稳压器
	100M3/H
	台
	庆云
	
	
	C

	36
	汇流排气动切换阀
	2MPa
	个
	庆云
	
	
	C

	37
	氧气汇流排报警箱
	MY2000
	个
	庆云
	
	
	C

	38
	氧气二级稳压箱
	单路减压器
	台
	庆云
	含稳压箱内所有管路、减压阀、阀门接口、仪表
	
	C

	39
	氧气二级稳压箱
	双路减压器
	台
	庆云
	含稳压箱内所有管路、减压阀、阀门接口、仪表
	
	C

	40
	氧气二级减压稳压器
	150L/M
	个
	庆云
	
	
	C

	41
	病区氧气流量计
	CS700
	台
	庆云
	
	
	C

	42
	病区气体压力报警箱
	∮100mm
	台
	庆云
	
	
	C

	43
	切换箱高压软管
	15MPa
	根
	庆云
	
	
	C

	44
	冷干机压缩机
	Fe7
	台
	庆云
	
	
	C

	45
	冷干机温控开关
	Fe7
	个
	庆云
	
	
	C

	46
	空气罐安全阀
	0.84MPa
	个
	庆云
	
	
	C

	47
	油、气散热器
	GXe11
	台
	庆云
	
	
	C

	48
	空压机驱动电机
	GXe11
	台
	庆云
	
	
	C

	49
	空压机压缩机头
	GXe11
	台
	庆云
	
	
	C

	50
	驱动电机维修
	GXe11
	台
	庆云
	更换电机轴承、轴封，检查其他配件工作状态，更换受损老化配件，调试电机至正常工况。本项维修产生的所有零配件更换费用包含在本条项目费用中，不另行结算。
	
	C

	51
	压缩机头维修
	GXe11
	台
	庆云
	更换主机轴承、油封，处理转子划痕、转子外壳划痕或磨伤，调整转子间隙，检查其他元器件工作情况，更换受损老化配件，调试机头至正常工况。本项维修产生的所有零配件更换费用包含在本条项目费用中，不另行结算。
	
	C

	52
	空压机排风扇总成
	GXe11
	台
	庆云
	
	
	C

	53
	空压机电脑控制面板
	GXe11
	个
	庆云
	
	
	C

	54
	空压机交流接触器
	GXe11
	个
	庆云
	
	
	C

	55
	空压机热保护器
	GXe11
	个
	庆云
	
	
	C

	56
	空压机风扇开关
	GXe11
	个
	庆云
	
	
	C

	57
	空气稳压箱
	双路减压器
	台
	庆云
	含稳压箱内所有管路、减压阀、阀门接口、仪表
	
	C

	58
	空气稳压箱减压稳压器
	100M3/H
	个
	庆云
	
	
	C

	59
	真空泵驱动电机
	7.5KW
	台
	庆云
	
	
	C

	60
	真空泵泵头
	LEMC325AZ
	台
	庆云
	
	
	C

	61
	电磁真空带充气阀
	DDC-JQ65
	个
	庆云
	
	
	C

	62
	吸引系统控制柜
	双机组
	台
	庆云
	
	
	C

	63
	吸引系统控制屏
	MT4404T
	个
	庆云
	
	
	C

	64
	吸引系统PLC控制器
	S7-200CN
	个
	庆云
	
	
	C

	65
	气水分离器电磁阀
	DN25
	个
	庆云
	
	
	C

	66
	输液U轨
	∮700*1800mm
	副
	庆云
	
	
	D

	67
	输液直轨
	1800mm
	根
	庆云
	
	
	D

	68
	固定轨道木龙骨
	30×30mm
	米
	庆云
	
	
	D

	69
	漏电保护器
	国标
	个
	庆云
	
	
	D

	70
	病房供氧支管维修阀
	DG4
	只
	庆云
	
	
	D

	71
	304不锈钢管
	Φ32×2mm
	米
	庆云
	
	
	D

	72
	304不锈钢管
	Φ25×2mm
	米
	庆云
	
	
	D

	73
	304不锈钢管
	Φ16×1.5mm
	米
	庆云
	
	
	D

	74
	紫铜管
	Φ10×1mm
	米
	庆云
	
	
	D

	75
	紫铜管
	Φ8×1mm
	米
	庆云
	
	
	D

	76
	氧气管道连接件
	6YC球头、螺帽
	套
	庆云
	
	
	D

	77
	氧气管道连接件
	12YC球头、螺帽
	套
	庆云
	
	
	D

	78
	电源线
	BVR2.5mm2
	米
	庆云
	
	
	D

	79
	电源线
	BVR1.5mm2
	米
	庆云
	
	
	D

	80
	终端设备带
	铝合金喷塑
	米
	庆云
	
	
	D

	81
	立管装饰罩
	60×40mm、PVC
	米
	庆云
	
	
	D

	82
	防爆挠性管
	DN25*700mm
	米
	庆云
	
	
	D

	83
	氧气过滤器
	12YC
	个
	庆云
	
	
	D

	84
	氧气高压阀
	15MPa
	个
	庆云
	
	
	D

	85
	氧气高压表阀
	港通、15MPa
	个
	庆云
	
	
	D

	86
	氧气电接点压力表
	∮150mm
	个
	庆云
	
	
	D

	87
	氧气单向阀
	6YC
	个
	庆云
	
	
	D

	88
	二级箱氧气压力表
	∮100mm
	个
	庆云
	
	
	D

	89
	二级箱氧气表阀
	港通、1MPa
	个
	庆云
	
	
	D

	90
	氧气二级箱安全阀
	1MPa
	个
	庆云
	
	
	D

	91
	报警箱气体压力表
	∮100mm
	个
	庆云
	
	
	D

	92
	稳压箱空气压力表
	∮100mm
	个
	庆云
	
	
	D

	93
	二级箱空气表阀
	港通、1MPa
	个
	庆云
	
	
	D

	94
	空气稳压箱安全阀阀
	1MPa
	个
	庆云
	
	
	D

	95
	吸引系统控制柜空气开关
	施耐德
	个
	庆云
	
	
	D

	96
	吸引系统交流接触器
	施耐德
	个
	庆云
	
	
	D

	97
	吸引系统控制柜开关电源
	施耐德
	个
	庆云
	
	
	D

	

	龙潭院区维修换件项目

	序号
	配件名称
	规格件号
	单位
	地点
	备注
	单价（元）
	类别

	1
	轨道小车
	自锁
	个
	龙潭
	
	
	A

	2
	输液吊杆
	无级伸缩
	根
	龙潭
	
	
	A

	3
	床头灯
	30cm
	套
	龙潭
	
	
	A

	4
	灯罩
	港通
	个
	龙潭
	
	
	A

	5
	灯开关
	飞雕嵌入
	个
	龙潭
	
	
	A

	6
	电源插座
	飞雕嵌入5孔
	个
	龙潭
	
	
	A

	7
	气体终端保养包
	德标
	套
	龙潭
	
	
	A

	8
	分机手柄开关线
	YH-K9-QL
	根
	龙潭
	
	
	A

	9
	厕所分机
	YH-6177L
	个
	龙潭
	
	
	A

	10
	医护主机DVI数据线
	YH-917
	根
	龙潭
	
	
	A

	11
	系统主机网线
	YH-997C
	根
	龙潭
	
	
	A

	12
	管理主机喇叭
	YH-997C
	个
	龙潭
	
	
	A

	13
	分机喇叭
	YH-6157
	个
	龙潭
	
	
	A

	14
	分机功放芯片
	YH-6157
	个
	龙潭
	
	
	A

	15
	医护主机电话机
	YH-917
	部
	龙潭
	
	
	A

	16
	电话机手柄线
	YH-917
	根
	龙潭
	
	
	A

	17
	按键式电话机
	HCD007（6082）TSD
	台
	龙潭
	
	
	A

	18
	床头分机
	YH-6399P
	台
	龙潭
	
	
	A

	19
	吸干机干燥剂
	氧化铝
	公斤
	龙潭
	
	
	A

	20
	呼叫系统信号线
	RVV2*0.75mm2
	米
	龙潭
	
	
	A

	21
	厕所无线呼叫器分机
	W5型
	个
	龙潭
	
	
	A

	22
	气体终端阀体
	德标
	个
	龙潭
	
	
	A

	23
	床头分机
	YH-6157
	个
	龙潭
	
	
	A

	24
	门口分机
	YH-6187
	个
	龙潭
	
	
	B

	25
	网线接口模块
	YH-997C
	个
	龙潭
	
	
	B

	26
	主机开关电源
	YH-997C
	个
	龙潭
	
	
	B

	27
	点阵屏开关电源
	YH-D208SA
	个
	龙潭
	
	
	B

	28
	点阵屏卡
	YH-D208SA
	个
	龙潭
	
	
	B

	29
	走廊显示屏
	YH-245K
	台
	龙潭
	
	
	B

	30
	加卸载电磁阀
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	B

	31
	高温高压油管
	AS2208AC
	根
	龙潭
	
	
	B

	32
	光纤收发器
	USR-N520
	台
	龙潭
	
	
	B

	33
	液氧罐升压调压阀阀芯
	DY22F-25P
	个
	龙潭
	
	
	B

	34
	液氧罐爆破片
	1.84MPa
	个
	龙潭
	
	
	B

	35
	远传压力表
	2.5MPa
	个
	龙潭
	
	
	B

	36
	远传压力表
	1.6MPa
	个
	龙潭
	
	
	B

	37
	远传电接点压力表
	1.6MPa
	个
	龙潭
	
	
	B

	38
	远传电接点压力表
	25MPa
	个
	龙潭
	
	
	B

	39
	氧气报警器探头
	DC24V、0-30%vol
	个
	龙潭
	
	
	B

	40
	汇流排紫铜回形管
	15MPa
	根
	龙潭
	
	
	B

	41
	厕所无线呼叫器主机
	3000型
	台
	龙潭
	
	
	B

	42
	静电消除装置
	声光报警
	台
	龙潭
	
	
	B

	43
	气体压力传感器
	1MPa
	个
	龙潭
	
	
	B

	44
	呼叫系统主机
	YH-997C
	台
	龙潭
	
	
	C

	45
	医护主机
	YH-917
	台
	龙潭
	
	
	C

	46
	走廊点阵屏
	YH-D208SA
	个
	龙潭
	
	
	C

	47
	医护主机
	YH-968K
	台
	龙潭
	
	
	C

	48
	呼叫系统服务器
	Lenovo SR588
	台
	龙潭
	
	
	C

	49
	服务器内存条
	Lenovo SR588
	根
	龙潭
	
	
	C

	50
	服务器硬盘
	Lenovo SR588
	个
	龙潭
	
	
	C

	51
	服务器主板
	Lenovo SR588
	个
	龙潭
	
	
	C

	52
	服务器电源
	Lenovo SR588
	个
	龙潭
	
	
	C

	53
	呼叫系统交换机
	48口
	台
	龙潭
	
	
	C

	54
	单向阀
	DN65
	个
	龙潭
	
	
	C

	55
	放空阀
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	C

	56
	卸荷阀
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	C

	57
	卸荷阀保养包
	AS2208AC
	套
	龙潭
	
	
	C

	58
	调压阀
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	C

	59
	油、气散热器
	AS2208AC
	台
	龙潭
	
	
	C

	60
	空压机排风扇总成
	AS2208AC
	套
	龙潭
	
	
	C

	61
	空压机驱动电机
	AS2208AC
	台
	龙潭
	
	
	C

	62
	空压机压缩机头
	AS2208AC
	台
	龙潭
	
	
	C

	63
	驱动电机维修
	AS2208AC
	台
	龙潭
	更换电机轴承，检查其他配件工作状态，更换受损老化配件，调试电机至正常工况。本项维修产生的所有零配件更换费用包含在本条项目费用中，不另行结算。
	
	C

	64
	压缩机头维修
	AS2208AC
	台
	龙潭
	更换主机轴承、油封，处理转子划痕、转子外壳划痕或磨伤，调整转子间隙，检查其他元器件工作情况，更换受损老化配件，调试机头至正常工况。本项维修产生的所有零配件更换费用包含在本条项目费用中，不另行结算。
	
	C

	65
	连轴器
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	C

	66
	空压机电脑控制面板
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	C

	67
	空压机交流接触器
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	C

	68
	空压机热保护器
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	C

	69
	空压机风扇开关
	AS2208AC
	个
	龙潭
	
	
	C

	70
	空气稳压箱
	双路减压器
	台
	龙潭
	含稳压箱内所有管路、减压阀、阀门接口、仪表
	
	C

	71
	空气稳压箱减压稳压器
	100M3/H
	个
	龙潭
	
	
	C

	72
	空气罐安全阀
	0.84MPa
	个
	龙潭
	
	
	C

	73
	空压机控制柜
	双机组
	台
	龙潭
	
	
	C

	74
	空压机PLC控制器
	S7-200CN
	个
	龙潭
	
	
	C

	75
	空压机控制柜文本显示器
	TP300
	个
	龙潭
	
	
	C

	76
	远传气体流量计
	MF5200
	台
	龙潭
	
	
	C

	77
	交换机
	24口
	台
	龙潭
	
	
	C

	78
	液氧罐数显液位计
	CS66-1020-WD-MB（M18)
	个
	龙潭
	
	
	C

	79
	液氧罐升压调压阀
	DY22F-25P
	个
	龙潭
	
	
	C

	80
	吸干机控制器
	XJK-XG1E4
	台
	龙潭
	
	
	C

	81
	控制器主板
	XJK-XG1E4
	个
	龙潭
	
	
	C

	82
	控制器显示屏
	XJK-XG1E4
	个
	龙潭
	
	
	C

	83
	电磁阀
	SPR-200
	个
	龙潭
	
	
	C

	84
	进排气气动阀
	SPR-200
	个
	龙潭
	
	
	C

	85
	氧气楼层维修阀
	DG10
	只
	龙潭
	
	
	C

	86
	氧气报警器主机
	DC24V
	台
	龙潭
	
	
	C

	87
	汇流排半自动切换箱
	100M3/H
	台
	龙潭
	
	
	C

	88
	汇流排
	10瓶组
	套
	龙潭
	包含所有管道、阀门、接头、支架等（不含紫铜回形管）
	
	C

	89
	一级减压稳压器
	100M3/H
	个
	龙潭
	
	
	C

	90
	切换箱高压软管
	15MPa
	根
	龙潭
	
	
	C

	91
	汇流排电加热器
	500W
	个
	龙潭
	
	
	C

	92
	气体压力检测报警箱
	数显
	台
	龙潭
	
	
	C

	93
	真空泵
	EVISA E300.R
	台
	龙潭
	
	
	C

	94
	吸引系统控制柜
	三机组
	台
	龙潭
	
	
	C

	95
	吸引系统控制屏
	MT4404T
	个
	龙潭
	
	
	C

	96
	吸引系统PLC控制器
	S7-200CN
	个
	龙潭
	
	
	C

	97
	真空泵电磁阀
	ZQDF-1 DN50
	个
	龙潭
	
	
	C

	98
	数显压力开关
	SMC ZSE40A-01-R-M
	个
	龙潭
	
	
	C

	99
	氧气二级稳压箱
	双减压器
	台
	龙潭
	含稳压箱内所有管路、减压阀、阀门接口、仪表
	
	C

	100
	氧气二级减压稳压器
	150L/M
	个
	龙潭
	
	
	C

	101
	输液U轨
	∮700*1800mm
	副
	龙潭
	
	
	D

	102
	输液直轨
	1800mm
	根
	龙潭
	
	
	D

	103
	固定轨道木龙骨
	30×30mm
	米
	龙潭
	
	
	D

	104
	漏电保护器
	DZ47LE-32 C16
	个
	龙潭
	
	
	D

	105
	服务器风扇
	Lenovo SR588
	个
	龙潭
	
	
	D

	106
	管路过滤排污阀
	2901056300
	个
	龙潭
	
	
	D

	107
	稳压箱空气压力表
	∮100mm
	个
	龙潭
	
	
	D

	108
	稳压箱空气表阀
	港通、1MPa
	个
	龙潭
	
	
	D

	109
	空气稳压箱安全阀
	1MPa
	个
	龙潭
	
	
	D

	110
	空气罐压力表阀
	港通、0.84MPa
	个
	龙潭
	
	
	D

	111
	调压过滤器
	BFR2000
	个
	龙潭
	
	
	D

	112
	消音器
	DN25
	个
	龙潭
	
	
	D

	113
	病房供氧支管维修阀
	DG4
	只
	龙潭
	
	
	D

	114
	304不锈钢管
	Φ32×2mm
	米
	龙潭
	
	
	D

	115
	304不锈钢管
	Φ25×2mm
	米
	龙潭
	
	
	D

	116
	304不锈钢管
	Φ16×1.5mm
	米
	龙潭
	
	
	D

	117
	紫铜管
	Φ10×1mm
	米
	龙潭
	
	
	D

	118
	紫铜管
	Φ8×1mm
	米
	龙潭
	
	
	D

	119
	氧气管道连接件
	6YC球头、螺帽
	套
	龙潭
	
	
	D

	120
	氧气管道连接件
	12YC球头、螺帽
	套
	龙潭
	
	
	D

	121
	电源线
	BVR2.5mm2
	米
	龙潭
	
	
	D

	122
	电源线
	BVR1.5mm2
	米
	龙潭
	
	
	D

	123
	终端设备带
	铝合金喷塑
	米
	龙潭
	
	
	D

	124
	立管装饰罩
	PVC、60×40mm
	米
	龙潭
	
	
	D

	125
	防爆挠性管
	DN25*700mm
	米
	龙潭
	
	
	D

	126
	氧气过滤器
	12YC
	个
	龙潭
	
	
	D

	127
	氧气高压阀
	港通、15MPa
	个
	龙潭
	
	
	D

	128
	氧气高压表阀
	港通、15MPa
	个
	龙潭
	
	
	D

	129
	氧气电接点压力表
	∮150mm
	个
	龙潭
	
	
	D

	130
	吸引系统空气开关
	施耐德
	个
	龙潭
	
	
	D

	131
	吸引系统交流接触器
	施耐德
	个
	龙潭
	
	
	D

	132
	吸引系统开关电源
	施耐德
	个
	龙潭
	
	
	D

	133
	二级箱氧气压力表
	∮100mm
	个
	龙潭
	
	
	D

	134
	二级箱氧气表阀
	1MPa
	个
	龙潭
	
	
	D


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含运输、调试费、人工费、安装辅材费、税费及其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需印章。

3.本项目服务期为2年。

供应商名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：        
日期：
