一、项目概况

- 项目名称：成都市第二人民医院燃气调压装置维保服务项目

- 服务地点

- （1）庆云院区：成都市庆云南街10号

- （2）龙潭院区：成都市华泰路2号

- 服务期限：1年

- 设备概况：

- （1）调压设施信息

| 设备编号 | 设备类型 | 设备地址 | 设备型号 | 设备厂家 | 出厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-0476 | 落地式调压箱 | 庆云南街10号第二人民医院 | RX400/0.4CM（200/0.4CM） | 川天 | 2012.3 |
| 3-0346 | 悬挂式调压箱 | 庆云南街10号第二人民医院 | RTZ-31/25Q | 川天 | 2008.4 |
| 无 (荣和燃气供气) | 落地式调压箱 | 华泰路2号 | RX120+950/0.4E-M3-FJ/J | 久安 | 2020.10 |

- （2）调压设施明细

| 设备编号 | 调压器型号 | 切断阀型号 | 放散阀型号 | 过滤器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-0476 | RTZ-50/0.4FQD | 一体式 | 一体式 | YGL-40 |
| 3-0476 | RTZ-50/0.4FQD | 一体式 | 一体式 | YGL-40 |
| 3-0476 | RTZ-31/50NQ | 一体式 | FS/25 | YGL-50 |
| 3-0476 | RTZ-31/50NQ | 一体式 | 共用3路 | YGL-50 |
| 3-0346 | RTZ-31/25Q | 一体式 | 一体式 | 一体式 |
| 无编号(荣和燃气供气) | RTZ-50/0.4SE | 一体式 | AF25 | G2-100 |
| 无编号(荣和燃气供气) | RTZ-50/0.4SE | 一体式 | 共用1路放散阀 | G2-100 |
| 无编号(荣和公司供气) | RTZ-50/0.4FQ | 一体式 | AF25 | G1-50 |

二、服务内容

维保服务内容：

1、上表所列调压装置的维护保养；

- 2、埋地燃气管道的巡检、巡视、抢险抢修、应急处置、安全检测等。

三、服务内容与技术要求

（一）通用安全要求

- 所有维保作业必须严格执行《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》GB/T 51474-2025、《燃气工程项目规范》GB 55009等国家现行标准及规范。

- 建立24小时应急响应机制。

- 制定完善的燃气泄漏、火灾、爆炸等突发事件应急预案，每年至少对医院相关人员进行1次燃气安全培训。

（二）维护保养要求

1. 日常巡检（每3月1次）

- （1）检查调压箱外观有无锈蚀、变形、破损，箱门密封是否良好，周边有无杂物堆积。

- （2）检查压力表、压差表指示是否正常，压力表是否在有效期内。

- （3）检查各阀门启闭状态及灵活性。

- （4）用可燃气体检测仪对所有连接点进行泄漏检测，发现泄漏立即处置。

- （5）检查管道有无腐蚀、变形、支架松动，阀门、法兰有无泄漏。

- （6）检查防雷防静电接地装置有无损坏，法兰跨接线是否正常。

- （7）检查阻火器是否正常。

2.调压装置三级维护保养（维保期内执行1次）

- （1）调压装置整体检查。包括外观有无破损、毁坏；是否存在安全隐患；内部连接处是否有泄漏；阀门是否处于正常启闭状态；各阀门启闭是否灵活；各压力表指示是否正常；过滤器前后压差是否超过规定值；气体流动时调压器是否有异常喘振、 压力异常波动、异常声响；调压装置的标志标牌是否完整等。

- （2）过滤器检查。对过滤器进行排污，必要时打开过滤器头部并对滤芯进行清洗或更换。

- （3）放散阀检查。放散阀启闭灵活性检查；放散阀关闭严密性检查；放散压力的检测、调整并按规定值设定。若放散阀关闭不严，应检修放散阀，并根据需要更换放散阀部件。检修后应再次进行放散压力的检测、调整和设定。

- （4）切断阀检查。切断阀启闭灵活性检查；切断阀关闭严密性检查；切断压力的检测、调整并按规定值设定。若切断阀关闭不严，应检修切断阀，并根据需要更换切断阀部件。检修后应再次进行切断压力的检测、调整和设定。

- （5）调压器检查。调压器出口压力的检测、调整并按规定值设定；调压器关闭压力的检测、调整并按规定值设定。若调压器关闭压力超出名义关闭压力，则调压器关闭不严，应检修调压器，并根据需要更换调压器部件。检修后应再次进行出口压力、关闭压力的检测、调整和设定。

- （6）主副路切换及设定值调整。若调压装置为两路调压器并联运行，应进行主副路切换及设定值调整。

- （7）检查调压器和切断阀等关键设备的运动件(如座、阀芯等)磨损情况，并应根据需要进行清洁或更换处理。

- （8）更换阀口密封垫及滤芯。

- （9）对调压器、切断阀、超压放散阀等关键装置进行整体拆卸，检查运动部件（如阀座、阀芯、皮膜等）和密封件等内部橡胶件的磨损、变形、开裂、老化、溶胀情况，金属件的磨损、变形、损坏情况，并根据需要进行清洁或更换处理。

- （10）更换阀口密封垫及滤芯。

- (11)泄漏检测及观察。维护保养完毕后，对调压装置进行整体泄漏检测；恢复供气后，观察调压装置的运行情况。

- (12)数据资料记录。作业人员现场填写调压装置维护保养记录表，双方签字确认。

- (13)三级保养需更换的材料清单在附件2中列明。

- 5.其他服务要求

（1）维保公司配合医院在压力表到期前更换调压站及燃气管路的压力表。

（2）所有来院进行燃气作业的工作人员需具有有效期内的燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书。本项目须至少有一名维保项目负责人及一名维保工作人员，均需具有有效期内的燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书。

- （三）配件更换要求

- 所有更换的材料须为原厂正品或同等及以上质量标准，严禁使用假冒伪劣产品。

- 资质要求

- 1.营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一的提供营业执照）；

- 2.具有独立承担民事责任的能力；

- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.本项目不接受联合体；

- 7.具有满足本项目服务需求的安全生产许可证资质。

五、报价要求

- 投标人按每年度维保费用进行报价（分院区），报价应包含清单上所列调压设施维保的人工、材料、等全部费用，医院不再支付任何额外费用。

附件 1

报价一览表

| 服务内容 |  | 报价（人民币元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气调压装置维保服务 | 庆云院区 |  |  |
|  | 龙潭院区 |  |  |
| 报价合计（人民币元/年） |  |  |  |

注：1.报价应是上述所列服务费用（含材料）的总价，税费、采购文件规定的其它费用也一并包含。

2.本项目服务期为1年。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

附件2

维护保养材料更换清单

| 维护更换配件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件编码 | 配件名称 | 数量 | 调压箱设备 |
| 1 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-002 | 调压阀瓣 | 2 | 3-0476 |
| 2 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-008 | 膜片 | 2 | 3-0476 |
| 3 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-021 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 4 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-022 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 5 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-023 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 6 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-059 | 膜片 | 2 | 3-0476 |
| 7 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-075 | 阀瓣 | 2 | 3-0476 |
| 8 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-080 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 9 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-088 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 10 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-089 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 11 | CT-G-RTZ50/0.4FQD-090 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 12 | CT-G-NQ50-015 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 13 | CT-G-NQ50-022 | 调压膜片 | 2 | 3-0476 |
| 14 | CT-G-NQ50-033 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 15 | CT-G-NQ50-035 | 碗形皮膜 | 2 | 3-0476 |
| 16 | CT-G-NQ50-037 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 17 | CT-G-NQ50-038 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 18 | CT-G-NQ50-039 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 19 | CT-G-NQ50-045 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 20 | CT-G-NQ50-047 | 切断密封座 | 2 | 3-0476 |
| 21 | CT-G-NQ50-048 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 22 | CT-G-NQ50-050 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 23 | CT-G-NQ50-053 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 24 | CT-G-NQ50-061 | 阀瓣密封垫 | 2 | 3-0476 |
| 25 | CT-G-NQ50-062 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 26 | CT-G-QDB-A50-025 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 27 | CT-G-QDB-A50-027 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 28 | CT-G-QDB-A50-038 | 切断膜片 | 2 | 3-0476 |
| 29 | CT-G-QDB50-085 | O形圈 | 2 | 3-0476 |
| 30 | A0402020059 | 过滤器滤芯_Φ70*Φ30*125-5um | 2 | 3-0476 |
| 31 | A0402020055 | 过滤器滤芯_Φ95*Φ50*165-5um | 2 | 3-0476 |
| 32 | A0402020064 | 过滤器滤芯 _Φ47*Φ20*80-5um | 1 | 3-0346 |
| 33 | CT-G-RFL25-010 | 膜片 | 1 | 3-0476 |
| 34 | CT-X-Q-028 | 阀瓣 | 1 | 3-0346 |
| 35 | CT-X-Q-038 | 膜片 | 1 | 3-0346 |
| 36 | CT-X-Q-058 | O形圈 | 1 | 3-0346 |
| 37 | CT-X-Q-064 | 膜片 | 1 | 3-0346 |
| 38 | CT-X-Q-078 | O形圈 | 1 | 3-0346 |
| 39 | CT-X-Q-087 | O形圈 | 1 | 3-0346 |
| 40 | CT-X-Q-088 | O形圈 | 1 | 3-0346 |
| 41 | CT-X-Q-104 | O形圈 | 1 | 3-0346 |
| 42 | CT-X-Q-071 | 切断阀瓣 | 1 | 3-0346 |
| 43 | JA-G-SE50-008 | 薄膜 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 44 | JA-G-SE50-021 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 45 | JA-G-SE50-022 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 46 | JA-G-SE50-023 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 47 | JA-G-SE50-026 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 48 | JA-G-SE50-027 | 阀口垫 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 49 | JA-G-SE50-029 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 50 | JA-G-SE50-032 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 51 | JA-G-SE50-038 | 薄膜SNL436 1.5-25Kpa | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 52 | JA-G-SE50-051 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 53 | JA-G-SE50-054 | O型圈（执行器与阀芯连接处） | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 54 | JA-G-SE50-061 | 平衡膜 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 55 | JA-G-SE50-065 | O型圈 | 4 | 龙潭院区调压箱 |
| 56 | JA-G-SE50-066 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 57 | JA-G-SE50-070 | 阀口垫 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 58 | JA-G-SE50-072 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 59 | JA-G-SE50-074 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 60 | JA-G-FQ50-024 | O形圈 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 61 | JA-G-FQ50-025 | O形圈 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 62 | JA-G-FQ50-027 | O形圈 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 63 | JA-G-FQ50-029 | O形圈 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 64 | JA-G-FQ50-030 | O形圈 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 65 | JA-G-FQ50-034 | O形圈 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 66 | JA-G-FQ50-038 | 主薄膜 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 67 | JA-G-FQ50-041 | O形圈 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 68 | JA-G-FQ50-047 | 硫化阀口垫 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 69 | JA-G-FQ50-055 | 薄膜 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 70 | JA-G-FQ50-066 | O形圈 | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 71 | JA-G-FQ50-073B | 阀口垫(FKM) | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 72 | A0402020082 | 过滤器滤芯_Φ160*Φ110*200-5um | 1 | 龙潭院区调压箱 |
| 73 | A0402020081 | 过滤器滤芯_Φ160*Φ110*270-5um | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 74 | JA-G-AF25-002 | 薄膜 | 2 | 龙潭院区调压箱 |
| 75 | JA-G-AF25-014 | O型圈 | 2 | 龙潭院区调压箱 |