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	序号
	系统（部件）
	部位
	消防系统问题描述
	更换设备型号
	数量
	处理方式
	备注（图片）

	1
	







防排烟系统
	负三层
	2号风机房1#送风机控制器“电源”指示灯不亮
	HP-XFFJ-S2.0
	1个
	更换主板，主机调试测试
	[image: IMG_256]

	2
	
	负三层
	4号风机房2#送风机控制器“自动”指示灯不亮
	HP-XFFJ-XS2.0
	1个
	更换主板，主机调试测试
	[image: IMG_257]

	3
	
	负二层
	1号风机房3#送风机控制器“电源”指示灯不亮
	HP-XFFJ-XS2.0
	1个
	更换主板，主机调试测试
	[image: IMG_258]

	4
	
	负一层
	11号风机房3#送风机启动无反馈瞬间停止
	/
	1台
	更换主板，主机调试测试
	[image: IMG_259]

	5
	
	门诊五层
	8#排烟风机控制器“电源”指示灯不亮
	HP-XFFJ-XS2.0
	1个
	更换主板，主机调试测试
	[image: IMG_260]

	6
	
	门诊五层
	3#排烟风机控制器“自动”指示灯不亮
	HP-XFFJ-XS2.0
	1个
	更换主板，主机调试测试
	[image: IMG_261]

	7
	
	科研楼屋面
	5#送风机控制器“电源”指示灯不亮
	HP-XFFJ-XS2.0
	1个
	更换主板，主机调试测试
	[image: IMG_262]

	8
	应急照明系统
	门诊一层
	影像科等候区4#电气间EPS应急电源电池欠压故障
	BT-HSE-65-12 12V65AH
	30只
	更换电池
	[image: IMG_263]

	9
	气体灭火系统
	负一层
	高低压配电室气体主机主电220V线路故障时常跳闸（主备电切换易系统误动作）
	JB-QBL-QM210
	/
	移位更换主机，主机调试测试
	[image: IMG_264]

	10
	给水系统
	负二层
	消防泵房1#消火栓泵低压压力开关数据显示不准确
	/
	1个
	更换压力开关
	[image: IMG_265]

	11
	
	负二层
	消火栓管道389车位.388车位DN65管需加支架
	/
	2个
	新增支架
	[image: IMG_266]

	12
	EPS应急电源
	负二层
	52#电气间EPS应急电源柜液晶屏不显示
	/
	1个
	维修方式更换主板，主机调试测试
	[image: IMG_267]

	13
	消防主机
	门诊一层（消防控制室）
	1号主机7号接口板通讯故障
	/
	1台
	厂家调试申请码，主机调试测试
	[image: IMG_268]

	14
	
	门诊一层（消防控制室）
	防火门监控主机时常液晶屏白屏
	/
	1个
	更换显示器和主板，主机调试测试
	[image: IMG_269]

	15
	防火门
	第一住院院楼屋面
	24电梯机房防火门闭门器无
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_270]

	16
	
	1住17层避难间
	防火门闭门器损坏
	/
	1个
	更换闭门器
	[image: IMG_271]

	17
	
	1住12层避难间
	防火门闭门器无
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_272]

	18
	
	2住17层
	34号污梯厅防火门闭门器无
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_273]

	19
	
	2住16层
	34号污梯厅防火门电动闭门器故障
	FJ-BM-16
	1个
	更换电动闭门器
	[image: IMG_274]

	20
	
	2住6层
	34号污梯防火门无 闭门器
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_275]

	21
	
	负二层2号风机房
	负二层2号风机房防火门无闭门器
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_276]

	22
	
	负三层800号车位
	负三层800号车位对面防火门无闭门器
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_277]

	23
	
	1住17.16.14.11.9（24号电梯A-07楼梯）
	1住17.16.14.11.9（24号电梯A-07楼梯）防火门顺序器损坏
	/
	5个
	更换顺序器
	[image: IMG_278]

	24
	
	2住19.17.13.10.7（23号电梯B-12楼梯）
	2住19.17.13.10.7（23号电梯B-12楼梯）防火门顺序器损坏
	/
	5个
	更换顺序器
	[image: IMG_279]

	25
	
	门诊一层影像科等候区
	门诊一层影像科等候区（B-13楼梯梯防火门顺序器损坏
	/
	1个
	更换顺序器
	[image: IMG_280]

	26
	
	负一层食堂包子间
	负一层食堂包子间防火门无闭门器
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_281]

	27
	
	负一层10号风机房
	防火门无闭门器
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_282]

	28
	
	门诊二层A5超声影像科检查室A237-A247
	电动闭门器损坏
	FJ-BM-16
	1个
	更换电动闭门器
	[image: IMG_283]

	29
	
	门诊二层A区自助服务机旁
	防火门顺序器损坏
	/
	1个
	更换顺序器
	[image: IMG_284]

	30
	
	门诊一层B区开水机旁
	防火门顺序器损坏
	/
	1个
	更换顺序器
	[image: IMG_285]

	31
	
	1-8层新生儿房
	防火门闭门器损坏2个
	/
	2个
	更换闭门器
	[image: IMG_286]

	32
	
	负三层8号风机房
	防火门无闭门器
	/
	1个
	新增闭门器
	[image: IMG_256]
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